## фев 2018
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за МАРТ 2018г.
МУПВ "ВПЭС"
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Подстанция | Фидер | Характеристика аварии (отказа) | Отказавший узел или элемент оборудования, линии, подстанции | Принадлежность | Количество отключённых трансформаторных подстанций |  | Мероприятия по ликвидации аварии | Объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии, кВт*час
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1, БО) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых приивело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ, КВЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | [6 empty] | Город | Пригород
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22- 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38
214 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-76 ПС"Волна" Ф-11 РТП 63 - ТП 1373 | 6 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | А | 9 | Повреждение КЛ | РТП 64 КЛ №1 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
215 | Северный РЭС | КЛ | Ф-13 ПС "А" ТП 2778 - РТП 34 | 6 | 2018-03-01 03:56 | 2018-03-01 05:46 | В1 | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №27 05.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Волна | 76 | Повреждение КЛ | Ф-11 РТП 63 - ТП 1373 | С | 6 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
216 | Северный РЭС | КЛ | Ф-23 ПС "ТЦ" ТП 347 - ТП 226 | 6 | 2018-03-01 05:35 | 2018-03-01 06:31 | В1 | 0.93333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №28 05.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | ТЦ | 23 | Повреждение КЛ | ТП 347 - ТП 226 | Ц | 9 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
217 | Северный РЭС | ТП | ТП 1578 | 6 | 2018-03-01 08:30 | 2018-03-01 13:00 | П | 4.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
218 | Северный РЭС | ТП | ТП 1445 | 6 | 2018-03-02 09:40 | 2018-03-02 13:00 | П | 3.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
219 | Океанский РЭС | ПС | ПС "Спутник" | 6 | 2018-03-02 11:08 | 2018-03-02 12:12 | В | 1.0667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02.03.2018 11:08 №103 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Спутник | - | Опробование действия приводов на ПС (ДРСК) |  | аб |  |  |  | 0
220 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-13 ПС "А" ТП 2778 - РТП 34 | 6 | 2018-03-04 07:53 | 2018-03-04 10:30 | В1 | 2.6167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №29 07.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | А | 13 | Повреждение КЛ | ТП 2778 РТП 34 | В | 5 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
221 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-10 ПС РТП 64 ТП 2602 - ТП 2603 | 6 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | РТП 64 | 10 | Был примят | ТП 2602 - ТП 2603 | В |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
222 | Северный РЭС | ТП | ТП 1510 | 0.4 | 2018-03-05 09:40 | 2018-03-05 13:50 | П | 4.1667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
223 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4735 ВЛ гр.Хвойная | 0.4 | 2018-03-05 11:00 | 2018-03-05 16:00 | П | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
224 | Центральный РЭС | ПС | ПС "Эгершельд" 2С | 6 | 2018-03-06 01:36 | 2018-03-06 01:58 | В | 0.36667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06.03.2018 1:36 №106 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Эгершельд | - | Авария ДРСК | 2С 6кВ ПС "Эгершельд" | аб |  |  |  | 0
225 | Океанский РЭС | КЛ | ТП 4735 КЛ гр. 4й Ключ | 0.4 | 2018-03-06 10:00 | 2018-03-06 16:40 | П | 6.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
226 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4611 | 0.4 | 2018-03-06 10:25 | 2018-03-06 12:50 | П | 2.4167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
227 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4735 ВЛ гр.Хвойная | 0.4 | 2018-03-06 12:30 | 2018-03-06 14:30 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
228 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4753 | 6 | 2018-03-06 13:10 | 2018-03-06 15:50 | П | 2.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
229 | Океанский РЭС | ПС | ПС "Угловая" | 6 | 2018-03-07 20:20 | 2018-03-07 20:45 | В | 0.41667 | [16 empty] | 07.03.2018 20:20 №107 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Угловая | - | Авария ДРСК | ВЛ 35кВ 1Ф КЗ | аб |  |  |  | 0
230 | Океанский РЭС | ПС | ПС "Угловая" | 6 | 2018-03-07 23:17 | 2018-03-07 23:20 | В | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 07.03.2018 23:17 №108 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Угловая | - | Авария ДРСК |  | аб |  |  |  | 0
231 | Центральный РЭС | ПС | ПС "Эгершельд" | 6 | 2018-03-08 03:53 | 2018-03-08 03:54 | В | 0.016667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08.03.2018 3:53 №109 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Эгершельд | - | Отключение ПС Эгершельд авария в сетях ДРСК |  | аб |  |  |  | 0
232 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-18 ПС "Залив" | 6 | 2018-03-08 12:35 | 2018-03-08 17:00 | В | 4.4167 | [16 empty] | 08.03.2018 12:35 №110 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 18 | Повреждение не обнаружено |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
233 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-18 ПС "Залив" | 6 | 2018-03-09 01:40 | 2018-03-09 06:53 | В | 5.2167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2018 1:40 №111 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 18 | ТП 15 РУ 6 Кв , замело снегом + повр. Тр-рная перемычка №1 |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
234 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-19 ПС "Залив" | 6 | 2018-03-09 01:40 | 2018-03-09 06:23 | В | 4.7167 | [16 empty] | 09.03.2018 1:40 №112 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 19 | Повреждение не обнаружено |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
235 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-23 ПС "Залив" ТП 172 | 6 | 2018-03-09 11:42 | 2018-03-09 12:30 | В1 | 0.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №30 14.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Залив | 23 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 172 КЛ №1 | Ц | 4 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
236 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-20 ПС "Залив" | 6 | 2018-03-09 02:39 | 2018-03-09 02:42 | В | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2018 2:39 №114 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 20 | Опред. 1Ф КЗ на секц. | откл Ф-20, 22 | аб |  |  |  | 0
237 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-20 ПС "Залив" | 6 | 2018-03-09 05:05 | 2018-03-09 06:53 | В | 1.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09.03.2018 5:05 №115 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 20 | ТП 14 Т1 выброс масла,аварийное отключение |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
238 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-27 ПС "РТП 30" ТП 4683 - 4108 | 6 | 2018-03-09 17:19 | 2018-03-09 19:08 | В1 | 1.8167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №31 15.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | РТП 30 | 27 | Повреждение КЛ | ТП 4683 - 4108 | Ок |  | 11 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
239 | Центральный РЭС | ПС | ПС "ТЦ" | 6 | 2018-03-11 22:10 | 2018-03-11 22:25 | В | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03.2018 22:10 №117 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | - | Определение 1Ф КЗ | Ф-15,18,20,22,23,24 | аб |  |  |  | 0
240 | Центральный РЭС | КЛ | ПС ТП 95 | 0.4 | 2018-03-11 15:30 | 2018-03-11 15:47 | В | 0.28333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.03.2018 15:30 №118 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Ц | 5 | Отключение РУ 0.4 в ТП 95 по секции тр-ра №2 - замена рубильника |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
241 | Северный РЭС | ТП | ТП 1596 | 6 | 2018-03-12 09:30 | 2018-03-12 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
242 | Северный РЭС | ТП | ТП 1107, секция тр-ра №1 | 0.4 | 2018-03-12 13:30 | 2018-03-12 16:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
243 | Восточный РЭС | ПС | Ф-17 ПС "Горностай" ТП -2680 | 6 | 2018-03-13 07:17 | 2018-03-13 14:40 | В | 7.3833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2018 7:17 №120 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Горностай | 17 | Авария ОЭ | Откл. ТП-2680 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
244 | Северный РЭС | ВЛ | ТП 1608 ВЛ гр.Семирадского | 0.4 | 2018-03-13 09:30 | 2018-03-13 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
245 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4735 ВЛ гр.Хвойная | 0.4 | 2018-03-13 09:50 | 2018-03-13 14:00 | П | 4.1667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
246 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4935 тр-р №1 | 6 | 2018-03-13 11:20 | 2018-03-13 13:20 | П | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
247 | Северный РЭС | ТП | ТП 1476 | 6 | 2018-03-13 14:20 | 2018-03-13 16:00 | П | 1.6667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
248 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-21 ПС "РТП 58" | 6 | 2018-03-13 16:40 | 2018-03-13 16:54 | В | 0.23333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.03.2018 16:40 №121 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РТП 58 | 21 | Повреждение КЛ |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
249 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-4 ПС "РТП 58" | 6 | 2018-03-13 16:40 | 2018-03-13 18:21 | В1 | 1.6833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №32 16.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | РТП 58 | 4 | Повреждение КЛ | ТП 266 - 90 | Ц | 7 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
250 | Северный РЭС | КЛ | Ф-22 ПС "РП 2" | 6 | 2018-03-14 06:25 | 2018-03-14 07:10 | В | 0.75 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.03.2018 6:25 №123 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РП 2 | 22 | Повреждений не обнаружено |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
251 | Северный РЭС | ТП | РТП 62, секция тр-ра №1 | 0.4 | 2018-03-14 09:30 | 2018-03-14 12:00 | П | 2.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
252 | Океанский РЭС | ВЛ | РТП 23 ВЛ гр. Восьмая | 0.4 | 2018-03-14 10:40 | 2018-03-14 12:30 | П | 1.8333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
253 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4014 | 6 | 2018-03-14 11:40 | 2018-03-14 12:30 | П | 0.83333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
254 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4017 | 6 | 2018-03-14 12:50 | 2018-03-14 13:10 | П | 0.33333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
255 | Северный РЭС | КЛ | Ф-1 ПС "РП 52" | 6 | 2018-03-15 16:45 | 2018-03-15 17:05 | В1 | 0.33333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №33 20.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | РП 52 | 1 | Повреждение КЛ | ТП 1107 - РП 52 | С | 1 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
256 | Океанский РЭС | КЛ | ПС "Океанская" | 6 | 2018-03-15 23:00 | 2018-03-16 00:19 | В | 1.3167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.03.2018 23:00 №125 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Океанская | - | Откл. 2 секция Ф 8,9,10. |  | аб |  |  |  | 0
257 | Океанский РЭС | КЛ | Ф-8 ПС "Океанская" ТП 4839 - ТП 4696 | 6 | 2018-03-16 00:19 | 2018-03-16 02:50 | В1 | 2.5167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №34 20.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Океанская | 8 | Повреждение КЛ | ТП 4696 - ТП 4839 | Ок |  | 5 | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
258 | Центральный РЭС | ТП | Ф-15 ПС "ТЦ" | 6 | 2018-03-16 00:39 | 2018-03-16 01:45 | В | 1.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.03.2018 0:39 №127 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | 15 | ТП 244 - 244А |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
259 | Центральный РЭС | ТП | Ф-22 ПС "ТЦ" | 6 | 2018-03-16 00:39 | 2018-03-16 02:18 | В | 1.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.03.2018 0:39 №128 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | 22 | ТП 244 - 244А |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
260 | Центральный РЭС | ТП | ТП 244 | 6 | 2018-03-16 00:39 | 2018-03-16 04:20 | В | 3.6833 | [16 empty] | 16.03.2018 0:39 №129 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | - | Откл. ТП 244 - 244А залито водой |  | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
261 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4930 ВЛ гр.9 Джамбула | 0.4 | 2018-03-16 10:10 | 2018-03-16 11:30 | П | 1.3333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
262 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4341 ВЛ гр.Лиманная | 0.4 | 2018-03-16 10:00 | 2018-03-16 16:00 | П | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
263 | Центральный РЭС | ТП | Ф-20 ПС "Залив" ТП 422 | 6 | 2018-03-16 10:55 | 2018-03-16 11:12 | В | 0.28333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.03.2018 10:55 №130 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Залив | 20 | Ошибка персонала при переключениях | Откл. ТП 81, 422, 202, 14 | - |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
264 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4405 | 6 | 2018-03-16 11:10 | 2018-03-16 12:00 | П | 0.83333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
265 | Океанский РЭС | ТП | ТП 4503 | 6 | 2018-03-16 13:15 | 2018-03-16 13:50 | П | 0.58333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
266 | Океанский РЭС | ВЛ | ТП 4706 ВЛ гр.Грязелечебница | 0.4 | 2018-03-16 14:50 | 2018-03-16 15:20 | П | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 0
267 | Центральный РЭС | ВЛ | Ф-9 ПС "РТП 43" ТП 39 | 0.4 | 2018-03-17 01:00 | 2018-03-17 01:30 | В | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.03.2018 1:00 №131 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | РТП 43 | 9 | Повреждение ВЛ | ТП 39 - 190 | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
268 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-15 ПС "Орлинная" ТП 168 | 6 | 2018-03-17 17:20 | 2018-03-17 19:18 | В1 | 1.9667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №35 21.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Орлинная | 15 | Повреждение КЛ | ТП 168 - ТП 455 | Ц | 2 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
269 | Центральный РЭС | ПС | ПС "ТЦ" | 6 | 2018-03-18 14:21 | 2018-03-18 14:36 | В | 0.25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03.2018 14:21 №133 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | - | Авария ДРСК | Откл. 1 секция | аб |  |  |  | 0
270 | Центральный РЭС | ПС | ПС "ТЦ" | 6 | 2018-03-18 14:53 | 2018-03-18 15:46 | В | 0.88333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.03.2018 14:53 №134 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ТЦ | - | Авария ДРСК | Откл. ПС | аб |  |  |  | 0
271 | Северный РЭС | КЛ | Ф-204 ПС "2Р" ТП 1571 | 6 | 2018-03-18 17:39 | 2018-03-18 21:34 | В1 | 3.9167 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №36 23.03.2018 | 3.4.14 | 4.21 | 1 | 2Р | 204 | Повреждение КЛ | ТП 1571 - ТП 1997 | С | 19 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
272 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-13 ПС "МГ" РТП 46 | 6 | 2018-03-18 19:30 | 2018-03-18 21:47 | В1 | 2.2833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №37 21.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | МГ | 13 | Повреждение КЛ | РТП 46 | В | 12 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
273 | Северный РЭС | ВЛ | Ф-14 ПС "Седанка" ТП1643 | 6 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | БО | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Седанка | 14 | Сбита опора | ТП 1643 - ТП 1700 | С |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
274 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-18 ПС "Эгершельд" ТП 39 | 6 | 2018-03-20 15:55 | 2018-03-20 17:28 | В1 | 1.55 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №38 23.03.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | Эгершельд | 18 | Повреждение КЛ | ТП 39 | Ц | 3 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
275 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-2 ПС "Эгершельд" ТП 39 | 6 | 2018-03-20 18:03 | 2018-03-20 18:32 | В1 | 0.48333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №39 23.03.2018 | 3.4.8 | 4.4 | 1 | Эгершельд | 2 | Повреждение КЛ | ТП 39 | Ц | 5 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
276 | Северный РЭС | КЛ | Ф-4 ПС "Академ" ТП 1599 | 6 | 2018-03-21 13:50 | 2018-03-21 16:00 | В1 | 2.1667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №40 23.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Академический | 4 | Повреждение КЛ | ТП 1599 - ТП 1452 | С | 7 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
277 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-15 ПС "Орлинная" ТП 167 | 6 | 2018-03-21 21:55 | 2018-03-21 22:50 | В1 | 0.91667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №41 26.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Орлинная | 15 | Повреждение КЛ | ТП - 167 - 168 | Ц | 2 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
278 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-11 ПС "А" РТП 34 | 6 | 2018-03-22 00:55 | 2018-03-22 02:19 | В1 | 1.4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №42 27.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | А | 11 | Повреждение КЛ | РТП 34 | В | 10 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
279 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-13 ПС "А" РТП 34 | 6 | 2018-03-22 01:11 | 2018-03-22 02:19 | В1 | 1.1333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №43 27.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | А | 13 | Повреждение КЛ | РТП 34 | В | 1 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
280 | Восточный РЭС | ПС | ПС "А" 1С | 6 | 2018-03-22 00:55 | 2018-03-22 01:11 | В | 0.26667 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2018 0:55 №145 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | А | - | 1С определение 1 Ф к.з. Ф 1,2,3,4. |  | аб |  |  |  | 0
281 | Восточный РЭС | КЛ | Ф-9 ПС "РТП 24" ТП 2872 | 6 | 2018-03-22 09:00 | 2018-03-22 09:20 | В1 | 0.33333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №44 27.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | РТП 24 | 9 | Повреждение КЛ | ТП 2872 | В | 1 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
282 | Северный РЭС | КЛ | Ф-7 ПС "Чайка" ТП 1703 | 6 | 2018-03-22 10:59 | 2018-03-22 12:38 | В1 | 1.65 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №45 27.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Чайка | 7 | Повреждение КЛ | РТП 23 - ТП 1703 | С | 3 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
283 | Океанский РЭС | ТП | Ф-8 ПС "Лазурная" ТП 4025 | 6 | 2018-03-22 14:10 | 2018-03-22 16:10 | В | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2018 14:10 №148 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Лазурная | 8 | Повреждение в ТП 4025 |  | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
284 | Океанский РЭС | ТП | Ф-8 ПС "Лазурная" ТП 4025 | 6 | 2018-03-22 14:10 | 2018-03-22 19:40 | В | 5.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.03.2018 14:10 №149 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Лазурная | 8 | Откл. ТП 4025 |  | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
285 | Центральный РЭС | ПС | Ф-14 ПС "ВТЭЦ-1" | 6 | 2018-03-24 00:41 | 2018-03-24 00:44 | В | 0.05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.03.2018 0:41 №150 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | ВТЭЦ-1 | 14 | Откл. Для того чтобы откл. ЛРВ Ф-15 |  | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
286 | Центральный РЭС | КЛ | Ф-21 ПС "Голубинка" ТП 309 | 6 | 2018-03-24 16:49 | 2018-03-24 18:03 | В1 | 1.2333 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №46 29.03.2018 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Голубинка | 21 | Повреждение КЛ | ПС - ТП 309 | Ц | 10 |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
287 | Океанский РЭС | ТП | Ф-8 ПС "Лазурная" ТП 4025 | 0.4 | 2018-03-25 16:15 | 2018-03-25 17:56 | В | 1.6833 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.03.2018 16:15 №152 | 3.4.9 | 4.21 | 0 | Лазурная | 8 | Повреждение тр-ра в ТП 4025 |  | аб |  |  | Переключение отключенных ТП на электроснабжение от резервных линий. Восстановление поврежденного участка | 0
| ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [5 empty] | И | 138.5833 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| - по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [5 empty] | П | 60.8333 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| - по аварийным ограничениям | [5 empty] | А | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| - по внерегламентным отключениям | [5 empty] | В | 46.1833 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| - по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете индикативных показателей надежности | [5 empty] | В1 | 31.5667 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
| - без отключения электроэнергии | [5 empty] | БО | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
Начальник ОДС ПП ЭЭС МУПВ "ВПЭС" Ковалёв А.Е.

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь